## CB-Cable-VD-SC
|  |  | C.B |  | Cable | [5 empty] | V.D % | [5 empty] | Short circuit calculations
Panel name |  | Load ( KW) | I b | I n | From | To | I cable | Cable construction | NO. | Cable size(mm2) | mV/A/meter (From catalogue) | mV/A/meter | Length | V.D % | V.D % up stream ( Note : Get link ) | V.D % Total | Rcable ( ohm ) | Total reisistance | Is.c KA
MDP |  | 89.102 | 158.8271 | 198.5339 | T.R | MDP | 248.1673 | CU/XLPE/STA/PVC | 1 | 4*150+70 | 0.366 | 0.366 | 10 | 0.15298 | 0 | 0.15298 | 0.0021156 | 0.032124 | 6.8485
EMDP |  | 29.3387 | 52.2971 | 65.3713 | MDP | EMDP | 81.7142 | CU/XLPE/PVC | 1 | 4*25+16 | 1.44 | 1.44 | 10 | 0.19818 | 0.15298 | 0.35115 | 0.0083237 | 0.040447 | 5.4392
LP-G |  | 1.9751 | 3.5206 | 4.4007 | MDP | LP-G | 5.5009 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*3+3 | 10.03 | 10.03 | 3 | 0.027878 | 0.35115 | 0.37903 | 0.017393 | 0.049517 | 4.4429
LP-F |  | 1.8027 | 3.2134 | 4.0167 | MDP | LP-F | 5.0209 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*3+3 | 10.03 | 10.03 | 3 | 0.025445 | 0.37903 | 0.40448 | 0.017393 | 0.049517 | 4.4429
PP-G |  | 19.4664 | 34.6995 | 43.3743 | MDP | PP-G | 54.2179 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*10+10 | 3.184 | 3.184 | 4 | 0.1163 |  |  | 0.0073618 | 0.039485 | 5.5717
PP-F |  | 40.1988 | 71.6556 | 89.5695 | MDP | PP-F | 111.9619 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*35+16 | 1.034 | 1.034 | 3.5 | 0.068243 |  |  | 0.0020919 | 0.034216 | 6.4298
EDP |  | 1.6366 | 2.9174 | 3.6467 | EMDP | EDP | 4.5584 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*4+4 | 7.83 | 7.83 | 3.5 | 0.02104 |  |  | 0.015841 | 0.088412 | 2.4884
UPS-G |  | 11.664 | 20.7914 | 25.9893 | EMDP | UPS-G | 32.4866 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*6+6 | 5.287 | 5.287 | 6 | 0.17356 |  |  | 0.018336 | 0.090907 | 2.42
UPS-F |  | 16.038 | 28.5882 | 35.7353 | EMDP | UPS-F | 44.6691 | CU/PVC/PVC | 1 | 4*10+10 | 3.184 | 3.184 | 6 | 0.14372 |  |  | 0.011043 | 0.083614 | 2.6311
[9 empty] | Rtransformer |  |  | Z% | Rating | Ss.c | Is.c (KA) | R ( ohm )
[12 empty] | 0.031 | 150 | 4838.7097 | 7.3314 | 0.030008
Feeder transformer
kVA | Impedance in %
150 | 3.1
315 | 4
500 | 4
630 | 4
800 | 4.5
1000 | 5
1250 | 5.5
1500 | 6
2000 | 7
2500 | 7.5
Note on P3: Kareem: Page 23
Note on V3: Kareem: (mv/A/meter)*L

## Filling Ratio
Filling ratio Caculation
C.S.A | Outeer Diameter | Outeer C.S.A
4*3+3 | 12.8 | 128.6144 | 1883.6939 | 100 | 300 | 16.7625 | 37.4585
4*3+3 | 12.8 | 128.6144
4*10+10 | 16.4 | 211.1336
4*35+16 | 25.2 | 498.5064
4*4+4 | 13.4 | 140.9546
4*6+6 | 14.6 | 167.3306
4*10+10 | 16.4 | 211.1336
4*25+16 | 22.5 | 397.4062